	
	[image: image1.png]



	

	МІНІСТЕРСТВО

ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
(НДІ “Украгропромпродуктивність”)

	пл. Солом’янська, 2, м. Київ, 03035, тел.(044) 244-08-08 

е-mail: uapp_god@ukr.net, сайт: https://uapp.in.ua, код згідно з ЄДРПО 00689160



	
	Затверджую:                                                                                                         Генеральний директор                                                                                                                 НДІ “Украгропромпродуктивність" 

______________ Володимир  ІВЧЕНКО
                                                                                     «17» лютого 2026 року


Висновок № 1
про норму витрати палива на генератор Gucbir GJD10000S,
для  підприємства ………..
Згідно із заявкою від 11.02.26 р. № 12-09/7  в НДІ "Украгропромпродуктивність", у відповідності до номенклатури  технічних засобів (генераторів), на які розповсюджується дія даного документа, розроблено тимчасову індивідуальну  базову норму витрат рідкого палива для  генератора ,  власником якого є   підприємство ……….. (далі – «Замовник»), та підготовлено роз’яснення щодо її застосування:
1.  Тимчасова норма витрати палива  на генератор Gucbir GJD10000S, потужністю – 10,0 кВт (13,6 к.с),  з двигуном HR198FA,  масою (вагою) 210,0 кг,  становить:  –  1,5  (одна  ціла п’ять десятих) літрів  дизельного палива за одну машино-годину (при навантаженні 25,0%) і 1,7  (одна  ціла  сім десятих) літрів дизельного палива за одну машино-годину (при навантаженні 50,0%) , становить:  –  2,0  (дві цілих нуль десятих) літрів дизельного палива за одну машино-годину (при навантаженні 75,0%) і 2,3  (дві цілих три десятих) літрів дизельного палива за одну машино-годину (при навантаженні 100,0%)
Норми витрат палива
	№

з/п
	Марка генератора
	Витрати палива,

л/маш.-год.

	
	
	при навантаженні
25,0 %
	при навантаженні
50,0 %
	при навантаженні
75,0 %
	при навантаженні
100,0 %

	1
	Gucbir GJD10000S
	1.. Д
	1… Д
	2…Д
	2… Д


1. Тимчасова індивідуальна  норма витрат палива чинна для генератора власником, орендарем, наймачем  або лізингоодержувачем, якого є «Замовник», без права поширення на генератори   інших підприємств, організацій  тощо.
2. Розроблену   норму витрати палива, нормативи витрат мастильних матеріалів, а також значення і порядок застосування  системи коригуючих коефіцієнтів норм і нормативів, що враховують    кліматичні та інші експлуатаційні фактори, необхідно ввести в дію наказом керівника організації (підприємства).


Методика розрахунку індивідуальних норм  витрат пального

 Індивідуальна норма витрат пального на одиницю робочого часу машини визначається за формулою:

Qгод = Nдв.ном. . Кдв.часу . [ qхолост. + (qномін. - qхолост.) . Кдв.по потужн.]      (1)
де   Qгод – норма витрат палива (кг, або л) на годину роботи; 
Nдв.ном. – номінальна потужність двигуна кВт(к.с.), (приймають за   даними інструкції з експлуатації спеціальної машини);

Кдв.часу – коефіцієнт роботи двигуна відносно часу зміни;
qхолост. – питомі витрати палива двигуном на холостому ході (кг.кВт/год)/ (кг.к.с./год);

qномін.* – питомі витрати палива двигуном при номінальному завантаженні (номінальній потужності) кг.кВт/год)/(кг.к.с./год);,

*питома витрата пального при номінальній потужності двигуна, г/кВт•год (приймають за даними інструкції з експлуатації двигуна. Для переведення потужності, вираженої в кіловатах, у кінські сили, користуються  коефіцієнтом 1,36, а кінської сили в кіловати –  коефіцієнтом 0,735);

1. Існує залежність витрати палива від навантаження на генератор. Кожен виробник завжди в паспорті або каталозі на устаткування надає цифри, скільки споживатиме ДЕГ при навантаженні в 50 / 75 / 100 %. Найчастіше рекомендованим можна вказати навантаження в 75%, що дозволяє працювати двигуну з навантаженням, але не піковим, за якого відбувається підвищений знос.  Разом із тим, виробник не рекомендує використовувати ДГУ при навантаженні нижче 30-40% тобто працює фактично в холосту, оскільки може  статися  перегрівання генератора.

2. Високе граничне навантаження (вище стандартного 75%) електрогенератора істотно підвищує витрату пального. Тому не рекомендується перевищувати навантаження за вказані в інструкції 75%. Це означає, що у разі придбання, наприклад, моделі потужністю     7 кВт,  фактично  буде використано  не більше  5,3 кВт.
3. Експлуатація дизельного або бензинового генератора на зниженому навантаженні (менше 35%) також не бажана. Холостий хід збільшує витрату бензину або дизеля, внаслідок чого можна отримати здорожчання 1 кВт. Тому варто уважно віднестися до потужності агрегату при придбанні.

4. У середньостатистичного дизельного генератора показник споживання (витрат) знаходиться на рівні 250 г/кВт·г , тобто при навантаженні 1 кВт протягом 1 години, витрачається 250 г дизеля. Витрати бензинового генератора більші – близько 350 г/кВт·г, тобто при навантаженні 1 кВт протягом 1 години, витрати становитимуть 350 г  бензину.

	
	

	Виконавець:


	Валерій ПИВОВАР – завідувач лабораторії систем економічних нормативів нової техніки 

тел. 
	

	
	
	


